医院数字中心机房环控系统参数;

一、项目内容

医院数字中心机房环控系统建设项目

二、供应商需提供的相关材料

1、企业营业执照复印件

2、授权委托书

3、企业法人或委托人身份证复印件

4、无重大违法违纪记录、无安全事故证明

5、信用中国查询截图

6、以上复印件均需加盖单位公章

7、相关环控系统建设项目业绩证明

三、项目要求

现状分析：

医院数据中心机房始建于2008年，由办公室历经多次扩张改建而成。根据三级等保测评、互联互通四级评审要求，机房环境监控必须有统一的系统平台进行管理，现有机房环控无法满足测评要求。项目总体建设目标:

按照医院互联互通四级建设要求，建设数据中心机房环控统一管理平台系统，对数据中心机房UPS、精密空调、配电、温湿度、防水、门禁等多个功能模块通过系统平台进行统一监控管理。该项目总体建设费用不得超过29000元人民币。

项目具体建设内容:

| 设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 一、监控中心 |  |  |
| 智能机房动力环境监控主机 | 台 | 1 |
| 机房动力环境监控集中监控软件 | 套 | 1 |
| 二、UPS监测系统 |  |  |
| UPS网络监控模块 | 套 | 2 |
| 定制协议开发 | 套 | 1 |
| 三、精密空调监测系统 |  |  |
| 智能精密空调网络监控报警终端 | 个 | 2 |
| 定制协议开发 | 套 | 1 |
| 四、配电监测系统 |  |  |
| 三相多功能电力仪表 | 个 | 2 |
| 电量系统监测软件 | 套 | 1 |
| 电流互感器 | 个 | 6 |
| 五、温湿度监测系统 |  |  |
| 竣达温湿度检测模块 | 个 | 2 |
| 温湿度监测软件 | 套 | 1 |
| 六、漏水及烟雾监测系统 |  |  |
| 竣达机房环境检测模块 | 套 | 2 |
| 漏水检测线缆套装 | 套 | 2 |
| 漏水检测延长线 | 条 | 2 |
| 七、告警模块 |  |  |
| 邮件告警软件 | 套 | 1 |
| 工业型短信发送终端 | 套 | 1 |

项目技术要求：

1、智能机房动力环境监控主机：1U/19寸机架式；系统具备12个RS485独立隔离通讯接口可监控机房环境温湿度、门磁、烟雾、漏水、市电断电等各类传感器检测对应的告警状态，同时这12个RS485独立隔离接口亦具备独立的供电输出，管理系统通过以太网（ETHERNET）WEB方式对设备进行监控，并可实现E-mail邮件告警，主机的RS232口可接语音短信模块，实现语音及短信告警，并可通过语音主动查询机房的实时告警状态。

产品提供丰富的二次开发接口（例如SNMP、MODBUS TCP、HTTP JSON)，让客户能够轻松地接入已有的监控系统当中，客户亦可通过我们提供的接口数据来开发自己品牌相关的监控界面。也可以支持定制开发客户自己的监控后台界面。

2、机房动力环境监控集中监控软件：对机房的各种智能设备,如UPS、配电柜、精密空调等智能设备、环境（如温湿度、漏水、烟感、红外等）实现了全方位的统一集中监控管理，提供美观友好的监控画面，实现自动远程报警。具有多用户权限管理功能

3、UPS网络监控模块：每台UPS配一套,用户需配合提供UPS原厂232串口通信协议，可以采集UPS的输入电压、输出电压、输入频率、温度、负载、电池电压、电池容量、市电状态、电池状态、故障状态等状态参量。

4、定制协议开发：软件模块之UPS监控，实时检测UPS的电压、电流、频率、功率、电池等参数；、电池、旁路、负载等部件的运行状态。具体检测的参数或状态以设备厂家提供的通讯协议为准。

5、智能精密空调网络监控报警终端：通过精密空调智能通讯接口，实时监控精密空调的温度、湿度等参数，风机、压缩机、加热器、加湿器等状态.具体参数或状态以厂家提供的通信协议为准

6、定制协议开发：软件模块之精密空调监控。采集到的数据转换成MODBUS数据，通过TCP/IP向后台软件上报。 本身拥有独立IP，可通过Web浏览精密空调的运行数据【用户需配合提供精密空调原厂485通信协议。

7、三相多功能电力仪表：具有可编程测量、显示、数字通讯和电能脉冲输出等功能的多功能电力仪表。可检测各相电流、各相相电压、各相线电压、各相有功无功率，正、反向有无电能,测量精度为0.5级、实现LED 现场显示和远程RS-485数字接口通讯，采用MODBUS-RTU通讯协议。

8、电量系统监测软件：软件模块之配电监控。监控软件可实时监控三相电检测，自动化测量、可检测各相电流、各相相电压、各相线电压、各相有功无功率，正、反向有无电能.

9、电流互感器：【甲方自备，电流互感器规格：额定输入电流大于客户的最大电流。额定输出 = 5A】开合式电流互感器，检测电流，精度≤0.5级，绝缘耐热等级：B级。（每相配一个）

10、机房环境检测模块：彩色屏设计的智能环境监控模块，支持温湿度采样，同时支持2路烟感，1路漏水的检测，内部集成了漏水控制器的功能，可检测漏水告警和漏水断线。采用双路RJ45口可级联通讯。

工作电压：DC12-24V  工作温度：0℃~70℃

温度采样：精度±1℃ 湿度采样：精度±3%

11、邮件告警软件：当机房异常，可以进行E-mail邮件报警。动环主机自带此功能

12、工业型短信发送终端：4G全网通报警器，当机房发生异常，会有短信、语音报警。客户自配一张手机卡（移动/联通/电信皆可)

项目售后服务要求：

1、安装验收包含：为采购方安装、调试、维护技术培训；按国家规定的验收规范标准及谈判文件的技术规格及要求进行验收；在软件安装调试，经双方确认无任何问题、签字确认后则验收合格；

2、供应商对项目单位进行2-3次的免费指导及培训，直至相关技术人员掌握使用方法、日常维护方法；

3、供应商对所承接的各系统软件如发生故障实行24小时响应；随时以电话、传真、电子邮件等方式提供实时响应。