- 南昌市第一医院水处理系统询价论证公告

附件：

水处理系统参数

| 水处理系统 |  |
| --- | --- |
| 用途： | 为医院消毒供应中心用水点提供纯水 |
| 数量 | 1套 |
| 产水量 | ≥3000L/h/套（25℃） |
| 水利用率 | ≥70% |
| 脱盐率 | ≥ 99% |
| 产水水质 | 处理方式：单级反渗透 |
|  | 纯水电导率：≤15μs/cm （25℃） |
|  | 符合消毒供应中心用水规范 |
| 设备主要技术要求/标准性能 | 全自动运行控制，自动开停机,实现无人看管 |
|  | 预处理系统自动冲洗及再生运行 |
|  | 反渗主机的自动清洗保养功能,具有自动脉冲冲洗功能 |
|  | 具备无水保护，压力保护等多种安全自锁装置 |
|  | 多功能监测可实现水质、流量、压力在线显示 |
|  | 智能平衡系统确保设备运行的稳定与安全 |
|  | 软水、纯水具有独立的供水管路，可分别多点取水 |
|  | 反渗主机一体化结构，占地面积小 |
| 控制方式 | 采用继电器控制、按键操作，在线显示电导率等参数 |
| 组成 | 该水处理设备由预处理系统、反渗透系统、及纯水供水系统组成； |