- 南昌市第一医院医用洁净气源询价论证公告

附件：

医用洁净气源参数

- 用途：用于医疗用压缩空气的生成设备装置，达到医疗用压缩空气的要求。

- 技术规格及要求

2.1电源条件：

2.1.1额定电压：单相 380V±10%

2.1.2 频率：50Hz

2.1.3 电源消耗：≤9000W

2.2 结构形式

医用洁净气源采用全新的吸音减震装置，具有稳定、安全、节能、环保等特点，整套医用洁净气源由压缩机机头、储气罐及深度净化模块及控制系统等组成。

2.3  技术指标及特点：

2.3.1、输出气体满足GB50751-2012医用气体要求；

2.3.2、采用压力开关控制、操控简单，稳定可靠；

2.3.3、机组由4台无油静音空压机；

2.3.4、多级过滤系统有效去除空气中的水气，输出气体过滤精度达0.01μm；

2.3.5、后冷却系统，降低供气系统内气体温度；

2.3.6、深度净化模块，是保证气体达到洁净无水的核心；

2.3.7、储气罐，内喷涂工艺技术，避免储存气体的污染；

2.4、技术参数：

功率：≤9000W

电源：380V/50Hz

最大流量：≥1600L/min

噪音：≤70dB

启动压力：0.5mpa

最高压力：0.75mpa

储气罐容积：≥150L

深度干燥露点：-40℃

3. 设备售后服务：设备保修壹年，在保修期内免费提供所需原件及维修服务。设备故障24小时内进行维修。